项目编号:HQEYZX-2026C0101

招 标 文 件

采购人：霍邱县众兴集镇卫生院

二〇二六年一月

第一部分 招标文件

一、招标公告

现对霍邱县众兴集镇卫生院医用中心供氧工程进行院网招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：HQEYZX-2026C0101

2、项目名称: 医用中心供氧工程

3、项目单位：霍邱县众兴集镇卫生院

4、标段（包别）划分：不分包

5、项目限价： 3.9万元

6、项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心供氧系统 | 26套 | 每套1500元 |

二、投标供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2024 年度会计师事务所审计的财务审计报告（成立不满一年不需提供）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、本项目不接受联合体投标。

8、特定资格条件：

（1）投标人具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械备案凭证；

（2）投标人具有医用中心供氧系统注册证；

（3）投标人具有特种设备生产许可证：含压力管道GC2安装、修理、改造；

（4）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在有效期范围内。

（5）拟派的项目经理具有建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（安全B证）。

9、资格后审，即开标后评标委员会对投标人资格进行合格性审查。

三、报名须知

1、报名时间：2026年1月5日至 2026年1月7日17:30（报名截止时间）。

2、报名方式：投标人须在报名时间内下载并填写报名签到表（见公告附件1），将报名签到表以PDF电子版形式发送至报名邮箱：1941614019@qq.com。

四、招标文件的获取：

自行下载采购公告附件2。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2026年1月12日15:30（北京时间）。

2、开标地点：霍邱县众兴集镇卫生院四楼会议室。

六、联系方法

1、项目单位：霍邱县众兴集镇卫生院

２、地址：霍邱县众兴集镇卫生院

３、联系人：张主任                 电话：15156956134

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医用中心供氧工程 项目编号：HQEYZX-2026C0101 |
| 2 | 采购人：霍邱县众兴集镇卫生院 |
| 3 | 招标方式：竞争性磋商 开标时间：2026年1月12日15:30 开标地点：霍邱县众兴集镇卫生院 |
| 4 | 投标文件所需份数： 2份，正本一份，副本一份（副本可以是正本的复印件） |
| 5 | 签订合同时间及地点：公告结束，中标人应在3个工作日内自行到医院拿取中标通知书，并在拿取中标通知书后的7个工作日内，在霍邱县众兴集镇卫生院签订合同。 |
| 6 | 供货地点：霍邱县众兴集镇卫生院 供货期限：合同签订后7个工作日内完成安装及调试。中标人如不在规定期限内完成合同签订及供货工作，医院方可视情节取消其本次中标结果。 质保期 ：至少1年 |
| 7 | 验收标准：完全响应招标文件相关条款要求 付款方式：货物验收合格后七个工作日内付至合同总价款的95%，余款5%待质保期满无质量问题后一次性付清（不计息） |

三、投标人须知

（一）总    则

1、资金来源

1.1医院自筹。

1.2投标费用：投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

2.招标文件构成

2.1招标文件包括以下部分：

一、招标公告；

二、投标人须知前附表；

三、投标人须知；

四、评标办法；

五、合同格式；

六、采购需求及技术要求；

2.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标公告发出之日起3个工作日内提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.5本次招标文件的解释权归采购人。

（三）投标文件的编制

3.1投标文件构成与格式

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价汇总表

四、技术规格响应表

五、法人授权书

六、其他相关材料

3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。

3.1.5投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

3.1.6电报、电话、传真、邮件等形式的投标概不接受。

3.2报价

3.2.1投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.2本次招标只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.3投标报价包含完成此次采购范围内所需费用的全部价格，包含但不限于：设备的运输、安装、调试、维护、搬运、装卸、验收、交付后约定期限内的免费维保、税费等。投标报价为签订合同的依据。

3.2.4中标人须承担中标至实际供货期间仪器设备及安装费用的市场价格变化的风险。

3.3投标内容填写及说明

投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料、证明及数据，将导致投标严重失分或无效。

3.4.投标人须提供的资格审查资料：

（1）有效的营业执照。

（2）医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械备案凭证；

（3）医用中心供氧系统注册证；

（4）特种设备生产许可证：含压力管道GC2安装、修理、改造；

（5）建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（6）法人授权委托书以及被委托投标代表身份证

（7）所投产品为进口产品须提供厂家授权证明（需加盖厂家公章）等文件材料。

（8）其他所需相关证明资料需由投标人自行在投标书中体现，评委在评标活动期间有权作出资格性审查。

（以上证件须提供复印件或扫描件加盖公章）

（四）投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标记

（1）因投标文件装订问题造成松散、丢失，按无效投标处理。

（2）投标文件应密封，并加盖投标人公章。投标文件密封袋上应写明项目名称、项目编号。

（3）投标文件正副本密封于同一文件袋中。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应当在招标公告约定的时间在开标现场递交投标文件。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件。

(五) 开标与评标

5.1开标

5.1.1医院将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织开标，投标人的法定代表人或其被授权的委托人应准时参加。

5.1.2医院凭招标公告约定的时间在开标现场接收投标人的投标文件。

5.1.3开标时，医院将当众宣读投标人名称、投标报价等医院认为合适的其它详细内容。

5.1.4投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.2评标

5.2.1评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行投标有效性评审。评审时，医院评委会将审查投标人资格条件是否符合招标文件要求，实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货及服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

5.2.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(六) 定标与签订合同

6.定标

6.1 定标方式详见“评标办法”；

6.2 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交相关管理部门依法处理：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

6.3医院将在院网上发布中标公告。

6.4医院将以中标通知书形式通知中标人。

6.5.签订合同

6.5.1中标人应在规定的时间内到医院领取中标通知书，并及时与医院签订合同。招标文件、中标人的投标文件等，均作为合同的附件。

6.5.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

6.5.3医院保留要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货时间地点及服务细则等作适当调整的权利。

6.6验收

6.6.1采购人验收时，可以成立（由合同双方、资产管理人、技术人员等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

6.6.2检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担。

（七） 质疑与回复

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

7.1招标文件发出后，投标供应商如发现招标文件的商务条款、技术要求存在错误、遗漏、含混不清等问题，可在发布招标公告之日起3个工作日内向医院提出询问，要求修改或澄清。供应商对采购文件提出质疑的，应当在发布招标公告之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。

7.2供应商对中标或者成交结果的质疑，应当在发布中标公告之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出。

7.3在确定投标人的质疑为合法质疑后，医院采购相关科室从接到投标人的书面质疑函起，在3个工作日内给予回复。

供应商应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 四、评标办法

1. 评标方法

评标委员会将根据投标人的最终得分，由高到低顺序推荐中标候选人。若出现两家投标人综合得分相同且投标报价相同的情况时，按技术指标优劣顺序排列。

本次投标主要产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查(审查表见下)的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审得分相同的投标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效营业执照 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2024 年度会计师事务所审计的财务审计报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 5 | 未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 6 | 有效的医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械备案凭证、医用中心供氧系统注册证、特种设备生产许可证：含压力管道GC2安装、修理、改造 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 7 | 有效期内的建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 8 | 拟派的项目经理具有建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（安全B证） | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 9 | 法人或授权委托书及授权人证件 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 10 | 供货期、质保期 | 符合投标人须知前附表要求 |  |
| 11 | 付款方式响应 | 符合投标人须知前附表要求 |  |
| 12 | 供应商名称 | 与有效的营业执照一致 |  |
| 13 | 响应文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |  |
| 14 | 其他要求 | 招标文件规定的其他实质性要求 |  |
| 评审指标通过标准：以上内容由评标委员会按照上述评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，响应文件将被否决。 |  |  |  |

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会组成及职责

评标委员会按医院相关规定组建,所有评标委员会成员评审结束后，签字确认。

4. 评标结果

评标委员会按照招标文件规定的评审标准推荐中标候选人，并现场确定中标人。

5. 评标办法

本项目采用综合评分法。

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30）分 | 投标报价与评标基准价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数） |
| 2 | 技术响应（70分） | 对招标文件技术要求的响应程度（30分） | 根据各投标文件对招标文件技术要求的响应情况及技术设备性能、品质等评分，完全响应且性能优、品质好、充分满足工程需要得30分，每项“▲”条款技术参数任意要求不满足每项扣 2 分，其他技术参数任意一条不满足每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 施工方法及主要技术措施 （6分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对施工方法及主要技术措施科学合理性、具体实施方法、技术手段进行对比打分。 优秀：对招标项目的理解充分准确，施工方法及主要技术措施科学合理性可行，得 5-6 分。 良好：对招标项目的理解较为准确，施工方法及主要技术措施科学合理性较为可行，得 3-4分。 一般：对招标项目的理解不足，施工方法及主要技术措施科学合理性不足，得 0-2 分。 |
|  |  | 工程质量保证措施及质量保修承诺（6分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对工程质量保证措施及质量保修承诺措施具体实施方法、质量进行对比打分。 优秀：对招标项目的理解充分准确，工程质量保证措施及质量保修承诺可行,得5-6分。 良好：对招标项目的理解较为准确，工程质量保证措施及质量保修承诺较为可行,得 3-4分。 一般：对招标项目的理解不足，工程质量保证措施及质量保修承诺不足,得 0-2分。 |
|  |  | 施工进度计划及保证措施（5 分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对施工进度计划及保证措施具体实施方法、质量进行对比打分。 优秀：对招标项目的理解充分准确，施工进度计划及保证措施得当,得 4-5分。 良好：对招标项目的理解较为准确，施工进度计划及保证措施较为可行,得2-3分。 一般：对招标项目的理解不足，施工进度计划及保证措施不足,得0-1分。 |
|  |  | 安全生产及文明施工措施（5分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对安全生产及文明施工措施具体实施方法、质量进行对比打分。 优秀：对招标项目的理解充分准确，安全生产及文明施工措施可行,得4-5分。 良好：对招标项目的理解较为准确，安全生产及文明施工措施较为可行,得2-3分。 一般：对招标项目的理解不足，安全生产及文明施工措施不足,得0-1分。 |
|  |  | 主要施工机具、劳动力使用计划 （3分） | 评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容对主要施工机具、劳动力使用计划情况进行对比打分。 施工机具及劳动力计划完整可行，并提供安全员C证、质量员、施工员、资料员、材料员的得3分。 施工机具及劳动力计划不完善或以上人员有缺项的，得0-2分。 (投标文件中提供资格证书复印件，同时须提供上述人员在本单位近三个月的社保证明，否则不得分）。 |
|  |  | 售后服务及承诺（5分） | 根据投标人的承诺、计划科学、合理、完整性，质保期内外服务、人员培训承诺及具体的培训计划酌情打分，售后服务优的得4-5分；售后服务能力一般的得0-3分。 |
|  |  | 企业实力 （8分） | 具有AAA级企业信用和资信等级；AAA级重合同守信用企业；AAA级诚信供应商；AAA级质量、服务诚信单位；AAA级质量安全信誉优秀施工企业，最高得1分，缺2项不得分。 具备质量管理体系认证的得2分（可在全国认证认可信息公共服务平台查询并附截图，体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引） 具有特种设备生产许可证（压力管道设计GC2）的得5分。 （投标文件中提供证书复印件）。 |
|  |  | 类似项目业绩 （2分） | 投标人自2023年以来有类似项目业绩的；每个得1分，满分2分；提供中标通知书或合同复印件。 |

五、合同格式

采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。合同格式由采购人与成交人共同协商签订。

六、技术要求

- 一、项目依据

为保证医用气体系统中的设备材料从采购、设计、安装调试、试运行的各项技术参数符合和高于国家相关标准，整个系统工程均按国家最新标准设计施工安装。

1．《特种设备安全监察条例》；

2．TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》

3．GB50751-2012《医用气体工程技术规范》；

4．YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》；

5．TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》；

6．GB/T20801.1-6—2020《压力管道规范-工业管道》；

7．GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》；

8．GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》；

9．GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》；

10．GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》；

11．GB50316-2000《工业金属管道设计规范》；

12．GB51039-2014 《综合医院建筑设计规范》；

13．GB50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》；

14．GB150-2011《压力容器》；

15．《动力管道手册》；

16．GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》；

17．GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

18．院方提供的建筑平面图以及设计要求

注：包括但不限于以上标准，若上述标准规范有最新版本，则执行最新版本。

- 中心供氧主要设备技术参数

- 氧气站房

- （1）氧气汇流排

- 气体汇流排设计采用双侧气源结构，在单侧气瓶组的压力降低至无法供气时，关闭一侧气瓶组阀门，同时打开另一侧供气瓶组开始供气。通过人工操作实现双侧气源之间的切换。

- 开放式结构设计，管路系统采用三通螺纹连接，整个系统经耐压测试，安全可靠，可靠墙安装或水平安装。

- 材质：HP59-1黄铜。

- 额定出口压力：0-1.2MPa

- 中心供氧管道

- 供氧系统主要技术参数

- 氧气管道直径应保证使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa；普通病房终端处的压力不低于0.2MPa。

- 病房每终端流量不小于10L/min；终端采用快速接头；接头应插拔灵活、气密，并可互换；

- 在作用流量、流速条件下，最远端管道压力损失不超过10%；

- 管道系统小时泄漏率应小于0.5%；

- 氧气管道可靠接地，接地电阻<100 Ω。

- 管道材质：

根据GB50751—2012《医用气体工程技术规范》的标准，本工程气体系统的管道采用优质不锈钢管和脱脂紫铜管，管道系统的耐压实验压力为管道各段最高工作压力的1.25倍。

- 管道管径：

- 氧气主管道：Φ16*1.0mm紫铜管；氧气支管道：Φ12*1.0mm紫铜管；氧气房间管路：φ8*1.0mm紫铜管。

- 管道敷设：

- 氧气管道不允许和燃气、燃油管共架敷设；

- 氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设；不允许与供电线路敷设在同一管井内；也不允许与导电线路、电缆交叉接触，防止漏电火花击穿管道造成事故。

- 氧气管道穿过墙壁或地板时，应敷设在套管内；在套管内的管段不得有焊缝及连接接头。

- 氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门(或检查口)的管井内。

- 在管道适当位置上设置支撑。

- 中心供氧终端配套系统

- 氧气终端

- 国标快速插拔防护设计，黄铜材质。

- 每个终端应包含一个气体专用连接口，且该接口只能接受专用气体插入件，以防止插错；

- 每个终端应包含一个检验阀，当插入插入件时，该阀打开进行气体供应，当拔出插入件时，该阀自动关闭。

- 气体报警箱

- 为保证系统正常供氧，系统应设有供氧欠压报警装置；

- 依照气体颜色区分，最大工作压力1Mpa。

- 正压工作压力0.25Mpa-0.75Mpa (可调)

- 报警压力误差不大于3%。

- 当供氧系统压力低于报警压力时，应有声、光同时报警。声报警要求在55dB（A）噪声环境下，在距1.5m范围内可以听到。光报警为红色指示灯。

- 二级减压箱

- 每病区在管道井处设二级减压箱1只。

- 二级减压箱采用双路设计，一路工作，另一路备用，更换或检修时保证氧气系统的不中断供气。

- 病房设备带（▲需提供具有 CMA或CNAS的第三方检测机构出具的检验报告）

- 铝合金材质，静电喷涂处理；模块化设计，结构为三腔体，强电、弱电、气管分离。宽度和厚度分别为：200±5mm 和 55±5mm。

- ▲医用设备带满足GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求。

- ▲医用设备带应耐腐蚀、耐霉菌，符合GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验及GB/T 1741-2020耐霉菌性能检测。

- ▲医用设备带材质中有害物质镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的六项重金属成份符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》检测合格标准。

- 床头照明装置

- 病房内每床配 1 套床头照明装置，包含灯灯罩；

- 床头灯选择 T5 LED 4W嵌入式床头灯。

- ▲灯罩拉伸强度达到45MPa及以上

- ▲灯罩弯曲强度达到70MPa及以上。

提供灯罩性能拉伸试验和塑料弯曲性能试验检测报告（检测依据为GB/T1040.2-2022 塑料 拉伸性能的测定第2部分；GB/T9341-2008 塑料弯曲性能试验方法）（▲需提供第三方检验报告复印件加盖公章）

- 电源插座

- 采用10孔电源插座

- 终端检修阀

- 病房每条设备带内正压气体设有检修阀，以便于病房检修。

- 漏电保护器

- 每条设备带上设漏电保护开关 1 个；

- 漏保具有过压保护功能，同时，提供触电、漏电保护。

- 三、医用呼叫对讲系统

  - 1、呼叫器主机（▲提供第三方检验报告或产品彩页证明文件）

- 主机LED汉字操作菜单,可显示日期、时间、护理级别、呼叫床位等。

- ▲语音报号，应能分别报房间号与床位号，能够区分3位数房间号和床位号呼叫。

- ▲卫生间紧急求助方式应能体现具体来自哪个房间的卫生间。

- ▲多个分机呼叫时，主机能够按呼叫顺序循环报号提醒。

- 可以根据需要任意设置1-6遍的报号次数提醒。

- 根据病人病情，可在主机上设置四级护理级别。

- 主机和分机之间双向通话，双工对讲。

- 主机可播放广播或音乐。

- 振铃及语音音量可调。

- 主机一键（返回）复位。

- 故障自检报警。

- 安装方式：护士站桌面摆放或墙面挂装

2、呼叫器分机

- 可双向通话；

- 采用在线编码方式，可任意设定分机号码；

- 有自带手持呼叫器，与主机之间手柄对讲；

- 有呼叫及解除呼叫功能。分机呼叫时，主机有语音播报分机号；

- 与主机间二芯总线连接。

3、走廊显示屏

双面显示，正常滚动显示10个最近呼叫的号码；没有呼叫的时候显示时间

- 四、相关要求

- 1.供应商需在投标文件中列明所投产品品牌、数量、单价等设备配置清单，未列出的选项即表示已包含在投标总价中；

- 2.提供的设备必须是原厂的全新设备；

- 3.免费提供现场培训。

- 第二部分  投标文件格式

霍邱县众兴集镇卫生院医用中心供氧工程

投    标   文  件

项目编号：

采购人：

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

- 一、投标函

致：

根据贵方“     ”（项目编号             ）招标文件 ，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人                （投标人全称），提交投标文件   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货及服务及安装及服务，并通过买方验收。

（2）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改、澄清、答疑等（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（5）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（6）我方同意招标文件规定的付款方式。

（7）与本投标有关的通讯地址：

电话：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人姓名（签字或盖章）：

日期：

二、开标一览表

投标人名称（公章）：

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币小写（元）： 人民币大写（元）： |
| 付款响应 |  |
| 工期响应 |  |
| 质保期响应 |  |

- 三、投标报价汇总表

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| 总 计 |  |  |

投标人：（公章）

年   月  日

- 附报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、技术规格响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：采购需求响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 第二部分：其他响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款响应 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

投标人：（公章）

日期：

五、法人授权书（参考格式）

致：霍邱县众兴集镇卫生院

本授权书声明：                （投标单位名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就项目编号              项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系电话：

六、其他相关材料（格式自拟）